Слайд 1

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии! Представляю вашему вниманию дипломную работу на тему: «Расчет индивидуального пожарного риска МБДОУ детский сад №106 „Василёк“ г. Ижевск».

Слайд 2

Актуальность темы обусловлена высокой социальной значимостью дошкольных учреждений и необходимостью обеспечения максимальной безопасности детей и персонала. Пожарная безопасность в детских садах требует особого внимания, поскольку специфика контингента не позволяет детям самостоятельно эвакуироваться при возникновении чрезвычайной ситуации.

Слайд 3

Целью дипломной работы является проведение расчёта индивидуального пожарного риска МБДОУ детский сад №106 Василёк г. Ижевск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-Рассмотреть нормативно-правовую базу в области пожарной безопасности объекта защиты.

-Изучить расчетную методику определения индивидуального пожарного риска, установленную действующими нормативными документами.

-Провести анализ характеристики объекта, включая конструктивные, планировочные и организационно-технические особенности здания детского сада.

-Выполнить расчет индивидуального пожарного риска для рассматриваемого объекта и проанализировать его соответствие нормативным требованиям.

Слайд 4

Объект исследования — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №106 «Василёк» г. Ижевск осуществляет свою образовательную деятельность в здании, расположенном по адресу: Удмуртская Республика,г.Ижевск, ул. Труда, 42. Здание детского сада 1960 года постройки, 2 степени огнестойкости, кирпичное, двухэтажное высотой-6м Общая площадь территории составляет-433,1 кв.м. Детский сад включает в себя следующие основные помещения: групповые ячейки, музыкальный зал (совмещен со спортивным), кухня, медицинский кабинет, кабинет логопеда, заведующей Дошкольное учреждение функционирует, как 4-х групповой детский сад в режиме 12- часового пребывания детей для детей дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет предельной наполняемостью 97 человек: 16 работников, 4 родителей, 77 воспитанников. Работа в детском саду организована в одну смену. График работы пятидневный с 7.00 до 19.00, на ночное дежурство постоянно остаётся один сторож.  Облицовка поверхностей конструкций в коридорах, лестничных клетках и тамбурах здания детского сада выполнена из негорючих отделочных материалов. Перекрытия-железобетонные, стены и перегородки-кирпичные, оштукатуренные. Все пути эвакуации свободны от винтовых лестниц и забежных ступней, расположены рассредоточено, двери открываются по направлению выхода из здания. Предусмотрены наружные открытые лестницы.

Слайд 5

После описания объекта, были произведены расчёты индивидуального пожарного риска, при этом рассматривалось два сценария развития пожара:

Сценарий №1: Возгорание происходит в группе №3 во время сонного часа, на момент возникновения пожара в помещении никого нет. В соседнем спальном помещении группы №4 находятся 24 человека (22 ребёнка и 2 воспитателя). По динамике развития пожара пути эвакуации в группу №3 отрезаны, эвакуация осуществляется к наружной лестнице через спальное помещение группы №4(где также находится 24 человека).

Слайд 6

По расчётам получаем следующие ключевые параметры: время блокировки (tбл)= 12,72 мин, Расчётное время эвакуации (tp)=10,176 мин, Время начала эвакуации (tнэ)=6 мин, Время скопления людей (tск)=0,55 мин. В результате расчёта получаем Индивидуальный пожарный риск равный (Qв)= 1,0·10⁻9. Значение соответствует нормативным требованиям, значит индивидуальный пожарный риск соответствует допустимому значению.

Слайд 7

Сценарий №2: Пожар происходит во время занятия в группе № 1 возле входа в группу, в группе № 1 находятся 20 человек (18 детей и 2 воспитателя), все они эвакуируются через приемную, далее через тамбур.

Слайд 8

Из расчётов видим, что Время блокирования путей эвакуации (tбл)=0,5 мин, Расчётное время эвакуации( tр)=0,348 мин, Время начала эвакуации (tнэ =0 мин, обнаружение всеми одновременно), Время скопления людей (tск)=0,55 мин. В результате расчёта получаем Индивидуальный пожарный риск равный (Qв)= 1,87·10⁻⁷. Значение соответствует нормативным требованиям, значит риск соответствует допустимому значению.

Таким образом, оба сценария развития соответствуют допустимому значению.

Слайд 9

В ходе проведённого исследования была достигнута поставленная цель-выполнен расчёт индивидуального пожарного риска в МБДОУ детский сад №106 «Василёк» г. Ижевск.

В процессе работы были решены все поставленные задачи:

-Рассмотреть нормативно-правовую базу в области пожарной безопасности объекта защиты.

-Изучить расчетную методику определения индивидуального пожарного риска, установленную действующими нормативными документами.

-Провести анализ характеристики объекта, включая конструктивные, планировочные и организационно-технические особенности здания детского сада.

-Выполнить расчет индивидуального пожарного риска для рассматриваемого объекта и проанализировать его соответствие нормативным требованиям.

Слайд 10

Основные результаты показали, что :

- Индивидуальный пожарный риск на объекте соответствует установленным нормативам;

- Система противопожарной защиты функционирует эффективно;

- Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию всех находящихся в здании людей.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов для совершенствования системы пожарной безопасности аналогичных объектов.

Считаю, что проведённые расчёты и разработанные рекомендации позволят существенно повысить уровень защищённости объекта и находящихся в нем людей от возможных последствий пожара.

Слайд 11

Благодарю за внимание! Готова ответить на ваши вопросы.